STRONA TYTUŁOWA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE

ZEWNĘTRZNY PLAN OPERACYJNO-RATOWNICZY dla

TERMINALA PALIW W MOŚCISKACH POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (BP101)

Estrady 8, 05-080 Mościska

(nazwa i adres zakładu)

Wykaz gmin objętych planem:

- Izabelin oraz Stare Babice, powiat Warszawski Zachodni, województwo mazowieckie

- m. st. Warszawa – dzielnice Bemowo oraz Bielany

Data opracowania lub ostatniej aktualizacji planu: 20.10.2020 r.

Data przyjęcia planu: 01.06.2021 r.

I. Część opisowa.	6

1.	Część ogólna:	6

1)	Charakterystyka zagrożeń pożarowych, wybuchowych i toksycznych wynikających ze stosowanych w zakładzie technologii produkcji, przetwarzania, transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych.	6

2)	Wykaz scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym.	7

3)	Charakterystyka scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym, w których zamieszcza się istotne parametry określające skutki dla ludzi, środowiska i mienia oraz zasięgi ich oddziaływania z ich graficznym zobrazowaniem.	8

4)	Zasady i sposoby informowania oraz ostrzegania ludności o zagrożeniach i postępowaniu na wypadek wystąpienia zagrożeń, przygotowane z uwzględnieniem planów opracowanych na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym.	11

2.	Część szczegółowa:	15

1)	Dla każdego scenariusza zawartego w planie zewnętrznym informacje zawierające:	15

a)	Szczegółową charakterystykę zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.	15

b)	Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.	18

c)	Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.	20

d)	Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.	20

2)	Organizacja łączności.	22

3)	Sposób współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej poza terenem zakładu, w tym ze służbami zakładu.	25

4)	Sposób powiadamiania właściwych organów, ludzi i sąsiednich zakładów lub obiektów, niebędących zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym zarządców infrastruktury kolejowej, zarządców dróg i zarządzającego lotniskiem, o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą wykroczyć poza teren zakładu.	25

5)	Informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwe organy w celu ograniczenia skutków poważnej awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska.	25

6)	Sposób przywracania środowiska do stanu poprzedniego, w tym:	27

a)	sposób wykorzystania zasobów zakładu,	27

b)	wykaz podmiotów przewidzianych do realizacji zadań oraz zasady ich powiadamiania o zdarzeniu.	27

3.	Zasady i procedury przyjmowania ostrzeżeń, alarmowania i wzywania pomocy oraz ochrony ludności są określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i systemu powiadamiania ratunkowego i przygotowywane zgodnie z planami zarządzania kryzysowego, sporządzonymi na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, odpowiednio dla gminy, powiatu i województwa.	28

II. Część graficzna:	29

1)	Zasięgi poszczególnych stref zagrożenia wynikające ze scenariusza zawartego w planie zewnętrznym.	29

2)	Dane z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k), z uwzględnieniem:	29

3)	Dane z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej.	29

4)	Informacje o ludności i demografii na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego lub na podstawie danych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej.	29

5)	Dane Państwowej Straży Pożarnej niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w szczególności.	30

III. Załączniki	32

# I. Część opisowa.

## Część ogólna:

### Charakterystyka zagrożeń pożarowych, wybuchowych i toksycznych wynikających ze stosowanych w zakładzie technologii produkcji, przetwarzania, transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych.

Na terenie BP101 znajdują się instalacje, których funkcją i przeznaczeniem jest:

- przyjęcie (odbiór) produktów ropopochodnych (benzyny i oleje bazowe) oraz biokomponentów i dodatków uszlachetniających do paliw,

- magazynowanie produktów, biokomponentów i dodatków uszlachetniających,

- komponowanie benzyn i olejów napędowych,

- dystrybucja hurtowa produktów finalnych za pomocą autocystern.

Układ technologiczny umożliwia:

- przyjęcie paliw bazowych podziemnym rurociągiem z Płocka (tzw. rurociąg „PERN”),

- podział dostaw na przyjęcie dla Terminala w Mościskach lub dalszy przesył również rurociągiem podziemnym do Terminala Paliw PERN S.A. w Emilianowie – „Taca Emilianowska”,

- przyjęcie biokomponentów do benzyn bazowych – komponentu bioetanolowego oraz estrów wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) – z użyciem transportu samochodowego (autocysterny) – stanowiska rozładunkowe bioetanolu i bioestrów FAME,

- magazynowanie paliw bazowych w obrębie dwóch pól zbiorników magazynowych paliw (park 4 zbiorników 9400 m3 oraz park 6 zbiorników 5000m3),

- magazynowanie komponentu bioetanolowego i produktów wstępnego mieszania z benzyną BB98 (zbiorniki magazynowe komponentu bioetanolowego i benzyny BB98),

- magazynowanie bioestrów (FAME) (zbiorniki bioestrów),

- magazynowanie dodatków uszlachetniających do paliw (zbiorniki dodatków uszlachetniających z pompami),

- dozowanie biokomponentów do paliw (instalacje dozowania bioestrów i dozowania bioetanolu wraz ze swoimi pompowniami),

- wydawanie produktu finalnego do autocystern (w procesie tym biorą udział poza zbiornikami i instalacjami dozującymi – rurociągi międzyobiektowe, pompownia centralna i front nalewczy).

Maksymalne zabezpieczenie i prawidłowy przebieg głównych procesów technologicznych Terminala zapewniają dodatkowe instalacje, węzły, aparaty lub urządzenia, do których należą:

- dyspozytornia – główna sterownia procesów technologicznych zakładu (w budynku tym mieszczą się: główny wyłącznik prądu, wyłącznik automatyczny, rozdzielnia NN i SN, centrala sygnalizacji pożaru, punkt alarmowo-dyspozycyjny),

- instalacja odzysku oparów benzyn (blok główny i pomocniczy),

- sprężarkownia,

- instalacja awaryjnego rozładunku autocystern wraz ze zbiornikami,

- rozdzielnie elektryczne – dla poszczególnych instalacji,

- zbiorniki resztek i zlewek,

- przeciwpożarowe zbiorniki wody – podziemne i naziemne (odkryte i zakryte),

- instalacja ppoż. – pianowo/wodna i zraszaczowa – monitory wodno/pianowe, własne pompownie, system stanowisk rozdzielczych z sygnalizacją świetlną, interkomami, ręcznymi ostrzegaczami pożaru, przyciskami uruchamiającymi podawanie wody, systemem głośnomówiącym),

- instalacje hydrantowe – wodne zasilane w sieci miejskiej oraz w pompowni wodnej ppoż. oraz pianowe – z pompowni pionowej,

- awaryjny, zapasowy agregat prądotwórczy,

- system sieci kanalizacji ścieków komunalnych, przemysłowych i wód opadowych,

- zakładowa oczyszczalnia ścieków bytowych i przemysłowych,

- magazyn komponentów do paliw,

- waga samochodowa.

Pozostałe obiekty, budowle i budynki niebiorące bezpośredniego udziału w procesie technologicznym to:

- budynek portierni ORLEN OCHRONA – między bramami nr 1 i 2, od strony ulicy Estrady,

- budynek administracyjny w części administracyjno-serwisowej, od strony ulicy Estrady – z kotłownią i hydrofornią,

- wartownia bramy nr 3,

- budynki i zabudowania magazynowo warsztatowe – w części administracyjno-serwisowej.

Zestawienie obiektów Terminala z ich krótką charakterystyką zawiera załącznik 010 WYKAZ OBIEKTÓW TERMINALA WPOR. Szczegółowe charakterystyki głównych węzłów technologicznych instalacji zawierają załączniki znajdujące się w WPOR:

- 003 INSTALACJA DOZOWANIA BIOETANOLU DO BENZYN,

- 004 INSTALACJA DOZOWANIA BIOESTRÓW DO ON,

- 005 INSTALACJA DOZOWANIA DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH,

- 006 INSTALACJA RESZTEK I ZLEWEK,

- 007 INSTALACJA FRONTU NALEWCZEGO,

- 008 INSTALACJA ODZYSKU PAR BENZYN,

- 009 INSTALACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W instalacji na terenie zakładu nie dokonuje się syntezy nowych produktów. Przeprowadza się wyłącznie operacje magazynowania, transportu (przesyłania), odzysku oraz komponowania paliw o odpowiednio sparametryzowanych właściwościach fizycznych. W skład produktów instalacji wchodzą:

- komponent bioetanolowy 80/20,

- benzyny bezołowiowe 95 i 98 o ustalonej zawartości dodatków uszlachetniających oraz bioetanolu,

- olej napędowy o ustalonej zawartości dodatków oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych RME.

### Wykaz scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym.

- SCENARIUSZ 1 – Przepełnienie i pożar zbiornika ZB-2-11

- SCENARIUSZ 2 – Przeciek na króćcu zbiornika ZB 1, pożar.

- SCENARIUSZ 3 – Pęknięcie rurociągu między obiektowego zasilającego zbiorniki 2-11, 2-12, 2-21

- SCENARIUSZ 4 – Przepełnienie autocysterny

- SCENARIUSZ 5 – Pożar na stanowisku rozładunku autocysterny z etanolem

### Charakterystyka scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym, w których zamieszcza się istotne parametry określające skutki dla ludzi, środowiska i mienia oraz zasięgi ich oddziaływania z ich graficznym zobrazowaniem.

Scenariusze awaryjne, których skutki wykraczają granicę zakładu i oddziaływają na sąsiednie tereny.

| Numer scenariusza w ramach opracowywanego ZPOR | Zasięg awarii po terenem zakładu [m] | Opis skutków dla ludzi | Opis skutków dla środowiska | Opis skutków dla mienia | Uwagi | Nr załącznika graficznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scenariusz 1 1 RSA (W) | - zasięg palnej mieszaniny: brak zasięgu poza terenem zakładu - zasięg nadciśnienia: brak zasięgu poza terenem zakładu - zasięg promieniowania cieplnego: 4kW/m2-55,2 m | - narażenie na urazy:0 - narażenie na śmierć: 0 | - wskutek spalania paliwa powstaną produkty zawierające zawiesinę cząstek stałych (sadza, popiół, inne) oraz znaczne ilości gazowych produktów spalania: dwutlenek węgla, inne. Brak możliwości oceny wpływu produktów spalania na środowisko, | - zasięg promieniowania cieplnego wychodzi poza teren zakładu na nieużytki, możliwe uszkodzenia roślinności oraz pozostawionego tam mienia ruchomego | - powstały dym w postaci produktów spalania może przemieszczać się z kierunkiem wiatru na znaczne odległości, tj. rzędu kilkudziesięciu - kilkuset km, w przypadku pożaru 1 zbiornika efekty te będą oddziaływać na mniejsza skalę. W przypadku tego typu pożarów z uwagi na znaczne ilości ciepła emitowane z płomienia nie należy spodziewać się znacznego zadymienia terenu zakładu. Zgodnie z przywołanymi opracowaniami podczas pożaru nie obserwowano masowego wystąpienia obszarów, na których notowano by podwyższone wartości PM10 i VOC (LZO). Z uwagi jednak na potencjalne zagrożenie dokonano ewakuacji obiektów położonych w odległości kilku km, w których znajdowały się grupy osób najbardziej wrażliwe na obniżenie jakości powietrza. Prawdopodobne jest jednak, że oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na poziomie gruntu (odczuwalnym dla człowieka) byłoby znacznie większe, gdyby pożar w magazynie paliw miał miejsce w miesiącach letnich, kiedy warstwy atmosfery bliżej powierzchni ziemi są lepiej wymieszane w porównaniu do okresu zimowego. Natomiast ocena sytuacji i zagrożenia powodowana produktami spalania powinna być monitorowana podczas pożaru w celu doboru właściwych środków na poziomie powiatu/województwa. | 12-15 |
| Scenariusz 2 3 RSA (W) | - zasięg palnej mieszaniny: 10%DGW-od 39,0 m do 41,3 m (dla tacy ZB1) 10%DGW-od 68,7 m do 85,0 m (dla tacy ZB1 i 2) - zasięg nadciśnienia (dla wiatru z kierunku wsch.): 5kPa-13,5 m - zasięg promieniowania cieplnego: 37,5kW/m2-11,6 m 12,5kW/m2-od 57,6 m do 95,2 m 4kW/m2-od 152,0 m do 190,0 m | - narażenie na urazy:300 - narażenie na śmierć: 25 | - wskutek spalania paliwa powstaną produkty zawierające zawiesinę cząstek stałych (sadza, popiół, inne) oraz znaczne ilości gazowych produktów spalania: dwutlenek węgla, inne. Brak możliwości oceny wpływu produktów spalania na środowisko, | - możliwe uszkodzenia powierzchni ściany i powierzchni szklanych wskutek wybuchu w budynku PM i ZLII (od strony BP101) przy ul. Naftowej 9, - możliwa utrata stateczności składowanych towarów przy granicy od strony północnej i zachodniej zakładu BP101 - uszkodzenia termiczne w krótkim czasie, możliwe pożary budynków typu PM, materiałów ulegających spalaniu, znajdujących się na otwartych składowiskach zlokalizowanych w strefie do 37.5 kW/m2 – bezpośrednie otoczenie zakładu znajdujące się na północ od granicy zakładu BP101, - uszkodzenia termiczne elementów budowlanych zlokalizowanych od strony oddziaływania pożaru, możliwe pożary w strefie do 12,5 kW/m2 – budynki głównie PM z ZLIII przy ul. Naftowej 9, Bakaliowej 16, 3 Postępu 20, 19, 11, 4, 2 oraz tereny, na których zlokalizowane są budynku znajdujące się pomiędzy ul. Estrady i Postępu, - lekkie uszkodzenia termiczne, odkształcenia, inne straty spowodowane odziaływanie energii cieplnej do 4 kW/m2 | - powstały dym w postaci produktów spalania może przemieszczać się z kierunkiem wiatru na znaczne odległości, tj. rzędu kilkudziesięciu - kilkuset km. Zgodnie z przywołanymi opracowaniami podczas pożaru nie obserwowano masowego wystąpienia obszarów, na których notowano by podwyższone wartości PM10 i VOC (LZO). Z uwagi jednak na potencjalne zagrożenie dokonano ewakuacji obiektów położonych w odległości kilku km, w których znajdowały się grupy osób najbardziej wrażliwe na obniżenie jakości powietrza. Prawdopodobne jest jednak, że oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na poziomie gruntu (odczuwalnym dla człowieka) byłoby znacznie większe, gdyby pożar w magazynie paliw miał miejsce w miesiącach letnich, kiedy warstwy atmosfery bliżej powierzchni ziemi są lepiej wymieszane w porównaniu do okresu zimowego. Natomiast ocena sytuacji i zagrożenia powodowana produktami spalania powinna być monitorowana podczas pożaru w celu doboru właściwych środków na poziomie powiatu/województwa. | 16-23 |
| Scenariusz 3 4 RSA (W) | - zasięg promieniowania cieplnego: 4kW/m2- do 4 m – strona zachodnia, do 32 m – strona wschodnia | - narażenie na urazy: 2 - narażenie na śmierć: 0 | brak negatywnych skutków | brak skutków | zasięg lokalny poza terenem zakładu | 24-26 |
| Scenariusz 4 6 RSA (W) | - zasięg promieniowania cieplnego: 4kW/m2- do 11 m – strona wschodnia | - narażenie na urazy: 2 - narażenie na śmierć: 0 | brak negatywnych skutków | brak skutków | zasięg lokalny poza terenem zakładu | 27-29 |
| Scenariusz 5 8 RSA (P) | - zasięg promieniowania cieplnego: 4kW/m2- do 2 m – strona zachodnia | - narażenie na urazy: 1 - narażenie na śmierć: 0 | brak negatywnych skutków | brak skutków | zasięg lokalny poza terenem zakładu | 30 |

### Zasady i sposoby informowania oraz ostrzegania ludności o zagrożeniach i postępowaniu na wypadek wystąpienia zagrożeń, przygotowane z uwzględnieniem planów opracowanych na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym.

Alarm o zagrożeniu dla ludności na terenie zagrożonym ogłasza się przez strony internatowe zaangażowanych instytucji oraz mass media.

Do informowania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywane są lokalne stacje radiowe i telewizyjne (nienależące do systemu ostrzegania) oraz prasa do publikowania ogłoszeń ostrzegawczych i alarmowych.

W przypadku konieczności dotarcia do mieszkańców poszczególnych budynków lub miejsc należy wykorzystać inne środki ostrzegania i alarmowania np. systemy dźwiękowe zainstalowane na samochodach służb ratunkowych.

Organizacja punktu informacyjnego dla społeczeństwa, mediów, władz i służb uczestniczących w działaniach ratowniczych

Punkt informacyjny dla społeczeństwa, mediów, władz i służb uczestniczących w akcji ratunkowej to miejsce, w którym wszystkie zainteresowanie strony, a w szczególności lokalne społeczeństwo oraz dziennikarze będą mogli uzyskać wszelkie bieżące informacje dot. prowadzonych działań. Punkt informacyjny ma za zadanie odciążenia sztabu akcji oraz przekazywanie rzetelnych informacji na temat prowadzonych działań.

Państwowa Straż Pożarna staje się głównych źródłem informacji dotyczącej prowadzonych działań ratowniczych eliminując osoby przypadkowe, które mogą spekulować lub wprowadzać w błąd opinię publiczną i lokalna społeczność.

Rekomendowane jest użycie namiotu pneumatycznego lub pomieszczenia zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie sztabu akcji (tak aby nie zakłócać pracy sztabu akcji oraz mieć możliwość bieżącej aktualizacji informacji)

Szczegółowe wytyczne współdziałania jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu reguluje dokument „Zasady współdziałania jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu” (Załączniki) zatwierdzone i wprowadzone do stosowania rozkazem nr 2/2013 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

| Procedura | Określenie procesu organizacji komunikacji ze społeczeństwem przez media w sytuacji kryzysowej. |
| --- | --- |
| Koordynator | Oficer Prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (lub inna osoba wskazana przez MKW PSP lub Szefa Sztabu MKW. |
| Uczestnicy | Oficerowie prasowi komendantów powiatowych/miejskich PSP zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej oraz służb i instytucji współdziałających |

| Lp. | Działanie | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Wystąpienie symptomów sytuacji kryzysowej |  |  |
|  | Poinformowanie kierownika jednostki organizacyjnej PSP oraz oficera prasowego o symptomach lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej. | Służby dyżurne/operacyjne instytucji. |
|  | W przypadku wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej – poinformowanie rzecznika jednostki nadrzędnej oraz rzeczników ze służb i instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie danej sytuacji kryzysowej. W tym o: rodzaju, skali, możliwych skutkach zagrożenia oraz możliwości przeciwdziałania. | Oficer Prasowy KP/M PSP lub KW PSP w Warszawie. |
|  | Ustalenie przekazów/założeń polityki informacyjnej na wypadek zainteresowania mediów. | Oficer Prasowy KP/M PSP lub KW PSP w Warszawie w porozumieniu z komendantem. |
|  | Monitorowanie i analiza przekazów medialnych. | Oficerowie Prasowi jednostek organizacyjnych PSP zaangażowanych w rozwiązywanie danej sytuacji kryzysowej. |
| W trakcie sytuacji kryzysowej |  |  |
|  | Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (KZP), złożonego z rzeczników instytucji zaangażowanych w sytuację kryzysową (administracja rządowa, samorządowa, inne podmioty) oraz rzecznika prasowego wojewody. Do prac w KZP mogą zostać zaproszeni eksperci. Zespół jest dyspozycyjny całodobowo. | Rzecznik instytucji wiodącej. |
| W przypadku nie powołania sztabu kryzysowego Rzecznik instytucji wiodącej jest koordynatorem polityki informacyjnej, głównym komunikatorem oraz szefem KZP. Pozostali członkowie Zespołu wypowiadają się w ramach kompetencji swoich służb. Wskazane jest organizowanie spotkań KZP, o ile jest to możliwe. Komunikacja między członkami zespołu musi być systematyczna. |  |  |
|  | Ustalenie głównych przekazów oraz założeń spójnej polityki informacyjnej. W tym: - zasad komunikacji medialnej oraz jej form i narzędzi, - zasad komunikacji i wymiany informacji w ramach KZP, - zasad komunikacji w ramach poszczególnych służb. W sytuacjach, które wzbudzają duże zainteresowanie mediów, zalecane jest zorganizowanie briefingu prasowego. | Rzecznik instytucji wiodącej w porozumieniu z szefem instytucji i we współpracy członkami KZP oraz (w razie potrzeby) z innymi uczestnikami sytuacji kryzysowej. |
| W przypadku powołania sztabu akcji Szef sztabu wyznacza koordynatora polityki informacyjnej oraz głównego komunikatora (rzecznika sztabu akcji), który zostaje członkiem sztabu i jest szefem KZP. Pozostali członkowie KZP wypowiadają się w ramach kompetencji swoich służb za zgodą koordynatora. Mogą brać udział w posiedzeniach sztabu. KZP usytuowany jest przy sztabie kryzysowym lub przy stanowisku dla mediów. W pracy sztabu zawsze bierze udział przedstawiciel KZP. |  |  |
|  | Ustalanie głównych przekazów oraz założeń spójnej polityki informacyjnej, stale i elastycznie do rozwoju sytuacji. W tym: - zasad komunikacji medialnej oraz jej form i narzędzi, - zasad komunikacji i wymiany informacji w ramach KZP, - zasad komunikacji w ramach poszczególnych służb, - wyznaczenie miejsca/miejsc dla mediów na miejscu zdarzenia. Należy zapewnić obsługę medialną w możliwie wszystkich głównych miejscach, którymi mogą interesować się dziennikarze w taki sposób aby: - nie utrudniało to akcji ratowniczej, - nie narażało zdrowia bądź życia dziennikarzy, - nie narażało poszkodowanych na ingerujący w ich intymność wgląd mediów. | Rzecznik sztabu akcji w porozumieniu z szefem sztabu i członkami KZP oraz (w razie potrzeby) z innymi uczestnikami sytuacji kryzysowej. |
|  | Zapewnienie łączności między członkami KZP a sztabem akcji w przypadku problemów z łącznością telefoniczną. | Sztab akcji . |
| Zasady wspólne |  |  |
|  | Prowadzenie aktywnych działań komunikacyjnych - regularne informowanie mediów o: - rozwoju sytuacji kryzysowej, - działaniach podejmowanych przez służby i instytucje w ramach jej rozwiązywania, - zaleceniach dla ludności dotkniętej przez sytuację kryzysową (apele), - posiedzeniach sztabu kryzysowego, - rodzaju i zakresu pomocy dla poszkodowanych. Dobór narzędzi (np. briefingi, wysyłka komunikatów, rozmowy telefoniczne, nagrania itd.) będzie zależał od rozwoju sytuacji. Jeżeli informacje pożądane przez media leżą w kompetencjach innych instytucji, przekazuje się je ze wskazaniem źródła, bądź zapewnia wypowiedź przedstawiciela tej instytucji. | Rzecznik sztabu akcji na podstawie informacji członków sztabu w porozumieniu z szefem sztabu, we współpracy z członkami KZP. |
|  | Przekazywanie sztabowi informacji pozyskanych od mediów lub uczestników sytuacji kryzysowej, które mogą mieć wpływ na jej rozwój. Wydawanie rekomendacji komunikacyjnych dla członków sztabu. | Rzecznik sztabu akcji. |
|  | Stałe monitorowanie i analiza przekazów medialnych. | Rzecznik sztabu akcji wspólnie z członkami Kryzysowego Zespołu Prasowego (KZP). |
|  | Niezwłoczne dementowanie informacji nieprawdziwych lub nieścisłych. Ewentualne korygowanie sposobu organizacji komunikacji. | Rzecznik sztabu akcji w porozumieniu z szefem sztabu, we współpracy z członkami KZP. |
|  | Przekazywanie istotnych informacji na temat sytuacji kryzysowej i działań komunikacyjnych rzecznikowi Komendanta Głównego PSP oraz rzecznikowi Wojewody Mazowieckiego. | Rzecznik sztabu akcji lub wskazana przez niego osoba. |
| Po zakończeniu fazy reagowania w sytuacji kryzysowej |  |  |
|  | Regularne przekazywanie informacji o przebiegu usuwania skutków sytuacji kryzysowej i pomocy dla poszkodowanych. | Rzecznicy jednostek organizacyjnych PSP zaangażowanych w rozwiązywanie danej sytuacji kryzysowej; pozostali rzecznicy – w ramach swoich kompetencji. |
|  | Przedstawienie podsumowania działań poszczególnych służb i instytucji. | Rzecznicy jednostek organizacyjnych PSP zaangażowanych w rozwiązywanie danej sytuacji kryzysowej; pozostali rzecznicy – w ramach swoich kompetencji. |
|  | Monitorowanie i analiza przekazów medialnych. | Rzecznicy jednostek organizacyjnych PSP zaangażowanych w rozwiązywanie danej sytuacji kryzysowej; pozostali rzecznicy – w ramach swoich kompetencji. |
|  | Analiza działań komunikacyjnych podczas sytuacji kryzysowej wraz z wnioskami w celu doskonalenia procedury i procesu komunikacyjnego. | Rzecznicy jednostek organizacyjnych PSP zaangażowanych w rozwiązywanie danej sytuacji kryzysowej; pozostali rzecznicy – w ramach swoich kompetencji. |

## Część szczegółowa:

### Dla każdego scenariusza zawartego w planie zewnętrznym informacje zawierające:

#### Szczegółową charakterystykę zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Wykaz scenariuszy dla zakładu wytypowanych do analizy ZPOR

| Numer scenariusza w ramach opracowywanego ZPOR | Nr RZA Nazwa zdarzenia | Proces | Opis reprezentatywnego scenariusza awaryjnego |
| --- | --- | --- | --- |
| Scenariusz 1 | 1 RSA(W) Przepełnienie i pożar zbiornika ZB-2-11 | przepompowywanie/magazynowanie | W wyniku nieprawidłowego działania systemu pomiaru poziomu paliwa w zbiorniku ZB-2-11 w którym magazynuje się benzynę 98 dochodzi do jego przepełnienia, uszkodzenia stałego dachu i w konsekwencji przelania się paliwa do przestrzeni między płaszczowej (przestrzeń pomiędzy płaszczem zbiornika magazynowego a jego ściana osłonową). Zdarzenia warunkujące to popełnienie błędu przez operatora, awaria blokady zabezpieczającej przed przepełnieniem zbiornika z brakiem alarmu osiągnięcia maksymalnego poziomu. Sumarycznie do przestrzeni między płaszczowe przedostanie się w ciągu 30 min (czas maksymalny przelewania się paliwa) do 3000 Mg benzyny, która utworzy wewnątrz atmosferę wybuchową. Po ustaniu przelewania się cieczy, atmosfera wybuchowa ustabilizuje się wewnątrz przestrzeni między płaszczowej. W trakcie przelewania paliwa może dojść do wystąpienia rozbryzgów cieczy na armaturze, wyposażeniu i jej częściowego przedostania się na zewnątrz, co spowoduje utworzenie się lokalnego zagrożenia wybuchem. Szacuje się, że poza ścianę osłonową może się wydostać do 0,5% paliwa, tj. ok.15 Mg. Wysokość wypełniona paliwem przestrzeni między płaszczowej wynosi ok. 5 m. W wyniku zapłonu opóźnionego dojdzie do wybuchu przestrzennego na zewnątrz zbiornika (zapłon par paliwa tworzącego zagrożenie wybuchem na zewnątrz ściany osłonowej) i pożaru, który przeniesie się do przestrzeni między płaszczowej, co w konsekwencji może spowodować zapłon, wybuch i pożar w obszarze pod uszkodzonym dachem zbiornika ZB-2-11. W konsekwencji powstanie pożar zbiornika ZB-2-11. Zanieczyszczeniu ulegnie grunt nieutwardzony położony w sąsiedztwie zewnętrznego płaszcza zbiornika, część uwolnionego paliwa zgodnie ze spadkiem terenu przedostanie się do systemu kanalizacji ścieków przemysłowych i wód opadowych. |
| Scenariusza 2 | 3 RSA(W) Przeciek na króćcu zbiornika ZB 1, pożar | przepompowywanie/magazynowanie | W wyniku przecieku na króćcu tłocznym ZB 1 tłoczącego benzynę w wyniku uszkodzenia uszczelki dochodzi do wypływu paliwa do tacy betonowej. Wydatek wypływu wynosi 232 kg/s. W czasie 60 min przy założeniu stałego wydatku i braku reakcji obsługi wydostanie się do tacy betonowej 835 Mg paliwa, po czasie 120 min 1670 Mg. Po czasie wypływu 60 min nastąpi przelanie się z tacy betonowej ZB1 do tacy ZB 2. Oszacowana głębokość rozlewiska po 2 h wypływu wynosi ok. 1,2 m. W scenariuszu awaryjnym założono wypełnienie benzyną i parowanie z powierzchni dwóch tac ZB 1 i 2 (3600 m2). W czasie wypływu i po jego ustaniu będzie tworzyć się atmosfera wybuchowa o znacznej objętości, której zasięg silnie zależy przede wszystkim od prędkości i kierunku wiatru. Zasięgi stref potencjalnie tworzącej zagrożenie wybuchem mogą przemieszczać się poza teren zakładu w stronę północną, wschodnią, zachodnią. Symulacja nie wykazuje możliwości osiągnięcia zasięgu przez potencjalną strefę zagrożoną wybuchem poza teren zakładu od strony wschodniej (istnieje tam duże zagrożenie wystąpienia źródeł zapłonu z uwagi na parking oraz poruszające się pojazdy drogowe po ul. Estrady) w przypadku wypełnienia jednej tacy ZB1. Jednakże, mimo że obliczenia wykonane są z naddatkiem bezpieczeństwa nie można takiej sytuacji wykluczyć w przypadku paliwa typu benzyna. W przypadku odcięcia wypływu paliwa z króćca w czasie 1 h to z dużym prawdopodobieństwem rozlana ciecz pozostanie w tacy betonowej ZB1. W przypadku wycieku powyżej 1 h istnieje możliwość przelania się paliwa do tacy ZB2. Odnosząc się do tych dwóch sytuacji to należy stwierdzić, że zapłon i pożar benzyny w tacy ZB1 daje możliwość znacznie lepszej obrony zbiornika ZB2 z olejem napędowym w porównaniu do sytuacji, w której zapłon i pożar zachodzi jednocześnie w tacach ZB1 i 2. Także w przypadku parowania z powierzchni jednej tacy ZB1 (1800 m2) i tac ZB1 i 2 (łącznie 3600 m2) to strefy zagrożenia w drugim przypadku będą miały znacznie większy zasięg. W przypadku wystąpienia źródła zapłonu dojdzie do wybuchu przestrzennego. Im szybciej dojdzie do zapłonu tym wydzielona energia wybuchu będzie mniejsza. Natomiast w przypadku opóźnionego źródła zapłonu skutki wybuchu będą większe. Na ten efekt ma wpływ masa par (objętość) tworząca atmosferę wybuchową. Efekt skali wybuchu jest uzależniony od powierzchni parowania, w związku z tym należy się spodziewać znacznych skutków niszczących wybuchu przy możliwym zapłonie mogącym wystąpić po 1 h, tj. czasie, po którym nastąpi prawdopodobne przelanie się benzyny do drugiej komory tacy betonowej – części tacy zajmowanej przez ZB2. Skutki wybuchu do 5 kPa w większości obejmą teren zakładu, jednakże możliwe są uszkodzenia/przemieszczenia obiektów przylegających do północnej granicy działki zakładu oraz części zachodniej, w której znajdują się budynki niskie typu PM i ZLIII. Efektem wybuchu w najbliższym otoczenia ZB1 (przy założonym kierunku wiatru z zachodu) prawdopodobnie będzie zniszczenie ZB 1, 2, 3, 4 i wydostanie się ich zawartości do tac, w konsekwencji pożar na powierzchni ok. 7200 m2. W przypadku wiatru z kierunku wschodniego fala ciśnienia o wartości 42 kPa swoim zasięgiem obejmie pompownię estrów metylowych, stanowisko rozładunku estrów, infrastrukturę towarzyszącą, rurociągi wraz z dwoma zbiornikami estrów ZE-1 i 2. Obiekty te prawdopodobnie zostaną uszkodzone w dużym stopniu lub zniszczone wraz z uwolnieniem magazynowanej substancji. Pożar powierzchniowy w dwóch tacach ZB1-4 przy pełnej mocy będzie charakteryzował się zasięgiem, którego największa wartość, tj. 37.5 kW/m2 przekroczy granicę zakładu od północnej strony. W obszarze tym znajduje plac składowy oraz budynki magazynowe o niewielkiej powierzchni. Teren zakładu w promieniu ok. 100 m będzie poddany niszczącemu oddziaływaniu ww. wartości strumienia ciepła i praktycznie obiekty, które nie będą chłodzone ulegną w krótkim czasie zniszczeniu, dotyczy to zwłaszcza elementów infrastruktury o niedużej pojemności cieplnej i bez klasy odporności ogniowej. |
| Scenariusz 3 | 4 RSA(W) Pęknięcie rurociągu między obiektowego zasilającego zbiorniki 2-11, 2-12, 2-21 | przepompowywanie | W wyniku uszkodzenia rurociągu o średnicy 300 mm następuje wypływ benzyny przez otwór o powierzchni 30 cm2. Wypływ zachodzi z wydatkiem ok. 0,072 m3/s. Czas wypływu 60 s. Na drodze wewnętrznej, pomiędzy dyspozytornią główną, frontem nalewczym autocystern a centralną pompownia paliw tworzy się rozlewisko o promieniu 22 m (przyjęto rozlewisko kształtu koła). Całkowita masa uwolnionej substancji wynosi 3,25 Mg. Od momentu rozszczelnienia rurociągu następuje parowanie paliwa i tworzenie się atmosfery wybuchowej, która swoim zasięgiem 100% DGW obejmuje bezpośrednie otoczenie rozlewiska paliwa. Dla zapłonu opóźnionego następuje wybuch w przestrzeni nieograniczonej, jednakże z uwagi na znaczną ilość (rurociągi) elementów instalacji można spodziewać się gwałtownego przyrostu ciśnienia wybuchu. Największy przyrost ciśnienia ograniczony jest bezpośrednio do miejsca wybuchu. Może on uszkodzić estakadę naziemną rurociągów oraz wpłynąć na obiekt pompowni dla ustalonego kierunku wiatru z zachodu. W tym przypadku skutki wybuchu mogą także doprowadzić do uszkodzenia obszaru frontu nalewczego. Następujący po wybuchu pożar powierzchniowy z uwagi na brak możliwości ograniczenia rozlewiska będzie posiadał znaczny zasięg (duża powierzchnia rozlewiska w stosunku do masy uwolnionego paliwa), jednakże czas jego trwania przy fakcie, iż w skutek wybuchu nie dojdzie do powstania innych źródeł uwolnień wynosi do 30 min. Oddziaływanie promieniowania cieplnego o wartości 37,5 kW/m2 będzie wpływało niszcząco na obiekty dyspozytorni głównej, frontu nalewczego oraz pompowni. W przypadku ochrony tych obiektów poprzez ich chłodzenie nie powinno dojść do ich awaryjnego uszkodzenia. Wysokość płomienia pożaru będzie dochodziło do ok 60 m, a wydatek spalanego paliwa wyniesie do 155 kg/s. Lokalnie zanieczyszczeniu ulegnie grunt w rejonie przebiegu rurociągu nad terenem nieutwardzonym, pozostałe uwolnione paliwo zostanie odprowadzone na zakładową oczyszczalnię ścieków systemem ścieków przemysłowych i wód opadowych (możliwe wykorzystanie zbiornik retencyjno awaryjnego V=80m3 zlokalizowanego przed oczyszczalnią ścieków). |
| Scenariusz 4 | 6 RSA(W) Przepełnienie autocysterny | przepompowywanie/magazynowanie | W wyniku awarii systemu zabezpieczającego przed przepełnieniem autocysterny oraz błędu obsługi następuje wyciek benzyny na szczelną i skanalizowaną tacę. Czas wypływu do 1 min. Tworzy się atmosfera wybuchowa, w wyniku wystąpienia opóźnionego źródła zapłonu dochodzi do wybuchu przestrzennego oraz pożaru powierzchniowego. Sumarycznie wypływa do 2,5 m3 benzyny (wydatek ok. 42 dm3/s). Powierzchnia rozlewiska do 1000 m2. Parowanie z uwagi na znaczną powierzchnie będzie zachodzić z wydatkiem 25 - 75 kg/min Należy mieć na uwadze, że obszar frontu jest skanalizowany i paliwo po dotarciu do odpływów zostanie odprowadzone do kanalizacji (możliwa retencja paliwa w zbiorniku retencyjno-awaryjnym V=80 m3, przed oczyszczalnią ścieków), co powinno zmniejszyć jej udział w spalaniu powierzchniowym. Wybuch przestrzenny prawdopodobnie rozpocznie się w obszarze frontu, który jest obszarem charakteryzującym się znacznym zagęszczeniem elementami instalacji. W związku z tym należy się spodziewać znacznych przyrostów ciśnień. Lokalnie oddziaływanie fali nadciśnienia o największej wartości tj. 42 kPa będzie lokalne w obrębie kilku (3-6 stanowisk nalewczych), jednakże może ono spowodować uszkodzenia znajdujących się tam cystern samochodowych. Może to doprowadzić do eskalacji scenariusza. Powstały pożar będzie mieć raczej charakter pożaru błyskawicznego, tj. gwałtownego spalania ograniczonej objętości paliwa, pod warunkiem, że nie dojdzie do wystąpienia dodatkowych źródeł uwolnienia paliwa wskutek wybuchu. |
| Scenariusz 5 | 8 RSA(P) Pożar na stanowisku rozładunku autocysterny z etanolem | przepompowywanie/magazynowanie | W wyniku odjechania autocysterny w trakcie rozładunku doszło do rozerwania płaszcza węży rozładunkowych DN 80 w wskutek braku zadziałania złącz zrywnych. Nastąpił wypływ etanolu z uszkodzonej instalacji w ilości ok. 1 m3. Z dużym prawdopodobieństwem alkohol utworzy rozlewisko na szczelnej tacy wyposażonej w odpływ liniowy do kanalizacji zakładowej. Utworzy się zagrożenie wybuchowo – pożarowe, z tymże zagrożenie wybuchowe nie będzie rozpatrywane w kontekście możliwych uszkodzeń wskutek wytworzonego ciśnienia wybuchu. Spowodowane jest to tym, że alkohol wskutek niskiej prężności par nie tworzy mieszanin wybuchowych z powietrzem charakteryzujących się potencjałem niszczącym w przypadku niewielkich rozlewisk zewnętrznych. Przy zapłonie opóźnionym i obecnej atmosferze wybuchowej wystąpi zjawisko szybkiego przestrzennego spalania bez generowania przyrostu ciśnienia. Konsekwencją zapłonu będzie pożar powierzchniowy, który przy braku dopływu paliwa będzie trwał ok. 5 min przy wysokości płomienia dochodzącej do 16 m. Z uwagi na obecność cysterny może dojść do jej pożaru. |

Podsumowanie zasięgów scenariuszy awaryjnych

- 1 RSA(W)  - zasięg promieniowania cieplnego:4kW/m2 - 55,2

- 3 RSA(W)  zasięg promieniowania cieplnego:

- 37,5kW/m2-11,6 m

- 12,5kW/m2-od 57,6 m do 95,2 m

- 4 RSA(W)

- 4kW/m2- do 4 m – strona zachodnia, do 32 m – strona wschodnia

- 6 RSA(W)

- 4kW/m2- do 11 m – strona wschodnia - zasięg lokalny poza ternem zakładu

- 8 RSA(P)

- 4kW/m2- do 2 m – strona zachodnia - zasięg lokalny poza terenem zakładu

#### Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

Wykaz sił i środków do usuwania skutków awarii na terenie Bazy magazynowej nr 101 PKN ORLEN w Mościskach pow. Warszawa Zachód.

I RZUT

| Nazwa jednostki | Rodzaj samochodu | Sprzęt dodatkowy | Kto alarmuje | Odległość [km] | Czas dojazdu [min] dla 37 km/h | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM PSP W-wa JRG-10 | SCRt SCANIA |  | SK MKW PSP | 12 | 19 | SGRChem-Eko „Warszawa 6” COO |
| KM PSP W-wa JRG-6 | SRRchem |  |  | 6 | 9 |  |
|  | SCRchem |  |  |  |  |  |
|  | SRt |  |  |  |  |  |
|  | SLRR |  |  |  |  |  |
|  | GBA 2,5/16/5 |  |  |  |  |  |
| KM PSP W-wa JRG-11 | GCBA 5/32/2,5 | DWP 24 |  | 11 | 18 |  |
| KM PSP W-wa JRG-17 | Kontener proszkowy 3000 +SCNK |  |  | 24 | 35 |  |
| KM PSP W-wa JRG-7 | GCBA 8/56 |  |  | 7 | 11 |  |
| KM PSP W-wa JRG-1 | GCBA 5/32/2,5 |  |  | 10 | 16 |  |
| KM PSP W-wa JRG-2 | GCBA 5/32/2,5 | DWP 24 M72/8 (przyczepa) |  | 11 | 18 |  |
| KM PSP W-wa JRG-5 | GCBA 5/32/2,5 |  |  | 15 | 24 |  |
| KM PSP W-wa JRG-4 | GCBA 5/32/2,5 | DWP 32 |  | 11 | 18 |  |
| KM PSP W-wa JRG 3 | GCBA 5/32/2,5 |  |  | 14 | 22 |  |
|  | SCD 41 |  |  |  |  |  |
| KM PSP W-wa JRG 9 | GCBA 8,5/56 |  |  | 18 | 29 |  |
| KM PSP W-wa JRG 8 | GCBA 10/54 +4 | DWP 48, DWP 24 |  | 23 | 36 |  |
| KP PSP Pruszków | GCBA 9,5/56 | DWP 30 |  | 23 | 36 |  |
|  | SLDł |  |  | 23 | 36 |  |
| KP PSP W-wa Zachód | SHD 25 |  | SK KP PSP | 27 | 45 |  |
|  | GCBA 5/32/4 |  |  |  |  |  |
| KP PSP Nowy Dwór Maz. | GCBA 5/35 | M90/5,5 Zp 680 | SK MKW PSP | 28 | 45 |  |
|  |  | DWP 45 |  |  |  |  |

II RZUT

| Nazwa jednostki | Rodzaj samochodu | Sprzęt dodatkowy | Kto alarmuje | Odległość [km] | Czas dojazdu [min] dla37 km/h | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KM PSP Wa-wa JRG 2 | SCNk (pomp) | M 72/8 | SK MKW PSP | 11 | 18 |  |
| KM PSP Wa-wa JRG 13 | SCW 3000 | M90/8 (przyczepa) |  | 29 | 46 |  |
| KP PSP Żuromin | GBA 2,5/16 |  |  | 129 | 123 |  |
| KM PSP Wa-wa JRG 10 | GCBA 5/32 |  |  | 29 | 46 |  |
| KP PSP Wa-wa Zachód | GBA 3/16 |  |  | 27 | 45 |  |
| KP Ciechanów | GCBA 8/50/4 |  |  | 93 | 151 |  |
| KP PSP Garwolin | GCBA 8/48 |  |  | 75 | 120 |  |
| KP PSP Gostynin | GCBA Rt 5/40 |  |  | 124 | 200 |  |
| KP PSP Grodzisk Maz. | GCBA 5/34 |  |  | 38 | 61 |  |
| KP PSP Legionowo | GCBA 5/32/2,5 | DW 15 z oscylatorem |  | 24 | 40 |  |
|  | SCH 40 |  |  |  |  |  |
| KP PSP Płońsk | GCBA 5/40 |  |  | 58 | 93 |  |
| KP PSP Ostrów Maz. | GCBA 8/48 |  |  | 98 | 159 |  |
| KP PSP Białobrzegi | GCBA 5/40/2,5 |  |  | 40 | 64 |  |
| KP PSP Piaseczno | GCBA 5/40/2,4 |  |  | 33 | 53 |  |
| KM PSP Płock JRG 1 | GCBA 8/48/4 | M 80/8 |  | 103 | 166 |  |
|  | SCRt |  |  |  |  |  |
| KM PSP Płock JRG 2 | GCBA 9,5/68 | DWP 60 |  | 98 | 159 |  |
| KM PSP Płock JRG 3 | GCBA 8/50 | PW 600/110 |  | 109 | 159 |  |
| KP PSP Płońsk | GCBA 5/40 | DWP 24 |  | 58 | 93 |  |
| KP PSP Pułtusk | GCBA 9,5/50 | DWP 24 |  | 61 | 98 |  |
| KM Radom JRG 1 | GCBA 9,5/65 | DWP 60 |  | 116 | 187 |  |
| KM Radom JRG 2 | GCBA 8/50 | PW 1000 |  | 115 | 186 |  |
| KP PSP Sochaczew | GBA 2,5/36 |  |  | 52 | 85 |  |
|  | GCBA 5/32 |  |  |  |  |  |
| KM PSP Siedlce JRG 2 | GCBA 5/32/2 | DWP 50 |  | 102 | 164 |  |
| KM PSP Siedlce JRG 1 | GCBA 6,9/40 |  |  | 101 | 164 |  |
| KP PSP Węgrów | GCBA 9,5/50 |  |  | 92 | 149 |  |
| KP PSP Wołomin | GCBA 7/64/4 | DWP 30 |  | 29 | 47 |  |
|  | GCBA 5/32 |  |  |  |  |  |

#### Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Dysponowanie ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistów do spraw ratownictwa odbywa się poprzez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (bezpośrednio lub za pośrednictwem SK MKW PSP).

#### Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ogólnymi ochrony środowiska Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. deklaruje podjęcie wszelkich działań i współpracy w zakresie usuwania potencjalnych skutków poza terenem zakładu, będących skutkiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Terminalu Paliw w Mościskach.

W szczególności zakres odpowiedzialności i działań Spółki obejmie realizację koniecznych badań laboratoryjnych oraz działań naprawczych w przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody poza terenem Terminala. Powyższe zadania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji administracyjnych poprzez specjalistyczne firmy zewnętrzne, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Zasady zabezpieczania miejsca wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

- odcięcie wypływu substancji,

- ograniczenie powierzchni rozlewiska z wykorzystaniem posiadanych środków technicznych (głównie tac i ścian osłonowych),

- zamknięcie zasuwy – zastawki nożowej TEXACO zainstalowanej na przepuście odprowadzającym wody z systemu rowów poza teren Terminala, w celu uniemożliwienia ich przedostania się poza teren zakładu,

- uszczelnienie zamknięciami - korkami pneumatycznymi systemu otwartych rowów zlokalizowanych w północno-zachodniej i północnej części terenu Terminala,

- retencję na terenie zakładu uwolnionego produktu i wód z działań ratowniczo-gaśniczych:

  - w betonowych tacach parku zbiorników magazynowych nr 1-6, A, B,

  - przestrzeni między płaszczowej parku zbiorników dwupłaszczowych magazynowych ZB-2-11, ZB-2-12, ZB-2-21, ZB-2-22,

  - w systemie kanalizacji przemysłowo-opadowej Terminala z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych,

  - w uszczelnionych korkami pneumatycznymi otwartych rowach na terenie zakładu,

- monitoring pracy urządzeń oczyszczalni ścieków przemysłowo-opadowych,

- przepompowanie (w określonych warunkach) do mauzerów/wozów asenizacyjnych zanieczyszczonych wód z systemu kanalizacji i/lub zbiorników oczyszczalni ścieków przemysłowo-opadowych Terminala,

Usunięcie skutków poważnej awarii przemysłowej poprzez:

- zlecenie wykonania (w uzgodnieniu ze służbami Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., specjalistami ORLEN Eko Sp. z o.o. oraz właściwymi organami ochrony środowiska) specjalistycznej firmie zewnętrznej badań laboratoryjnych zanieczyszczonych chemicznie wód powstałych w wyniku poważnej awarii przemysłowej w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania z nimi,

- oczyszczenie zretencjonowanych wód z działań ratowniczo-gaśniczych (w określonych warunkach) w urządzeniach oczyszczalni ścieków przemysłowo-opadowych zakładu i/lub ich wypompowanie do mauzerów/wozów asenizacyjnych w celu ich przekazania do oczyszczenia, neutralizacji lub przetworzenia poza terenem zakładu przez specjalistyczne firmy zewnętrzne,

- identyfikację rodzajów, ilości i właściwości niebezpiecznych odpadów powstałych w związku z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej i usuwaniem jej skutków,

- organizację (w razie konieczności) czasowego miejsca magazynowania odpadów w sposób bezpiecznych dla ludzi i środowiska do czasu ich odbioru przez uprawnione firmy zewnętrzne, zgodnie z wymaganiami przepisów o odpadach,

- przekazanie odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii przemysłowej oraz usuwania jej skutków firmom zewnętrznym posiadających wymagane decyzje na transport i przetwarzanie (unieszkodliwienie) tego rodzaju odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (nadzór nad przekazywaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, których wytwórcą będą firmy świadczące na rzecz Spółki usługi porządkowe i serwisowe po wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej),

- zlecenie specjalistycznej firmie zewnętrznej badań laboratoryjnych gleby i wód podziemnych (lokalna sieć monitoringu wód podziemnych) w przypadku podejrzenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,

- realizację działań naprawczych w przypadku wystąpienia szkody w środowisku, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie trybem i wymogami przepisów ochrony środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony środowiska.

### Organizacja łączności.

- organizacja łączności zgodnie z „Zasadami organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych” oraz  „Metodyką postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym”.

- łączność z przedstawicielami zakładu może być realizowana za pomocą telefonii stacjonarnej i komórkowej

- postępować zgodnie z przedstawioną niżej procedurą:

- łączność na miejscu działań organizować zgodnie z załączonym schematem

### Sposób współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej poza terenem zakładu, w tym ze służbami zakładu.

Określenie zasad i zakresu współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnego wypadku poza terenem zakładu odbywać się będzie na bieżąco w ramach:

- prac sztabu KDR-a

- sztab jest organem doradczym KDR-a, w jego pracach powinni uczestniczyć przedstawiciele służb, podmiotów i instytucji niezbędnych do likwidacji zagrożenia, skład sztabu pozostaje w decyzji KDR-a,

- posiedzeń Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego członkami są m.in. kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu.

### Sposób powiadamiania właściwych organów, ludzi i sąsiednich zakładów lub obiektów, niebędących zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym zarządców infrastruktury kolejowej, zarządców dróg i zarządzającego lotniskiem, o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą wykroczyć poza teren zakładu.

Powiadamianie i alarmowanie należy prowadzić za pomocą dostępnych środków łączności, przede wszystkim telefonów alarmowych stacjonarnych i komórkowych. Służby posiadające systemy łączności radiowej mogą prowadzić wewnętrzne alarmowanie i dysponowanie za jej pomocą.

Powiadamianie właściwych organów.

Powiadamiane, alarmowanie i dysponowania właściwych organów, służb ratowniczych oraz podmiotów współdziałających należy prowadzić poprzez stanowiska kierowania jednostek PSP telefonicznie oraz w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail oraz FAX.

### Informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwe organy w celu ograniczenia skutków poważnej awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska.

Wojewoda Mazowiecki:

- nadzór i koordynacja działań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii zgodnie z Planem Zarządzana Kryzysowego województwa mazowieckiego,

- określenie zgodnie z siatką bezpieczeństwa obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

- działania zgodne z planem zarządzania kryzysowego,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo–gaśniczej.

Wójt Gminy Izabelin:

- działania zgodne z gminnym planem zarządzania kryzysowego,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo–gaśniczej.

Wójt Gminy Stare Babice:

- działania zgodne z gminnym planem zarządzania kryzysowego,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo–gaśniczej.

Prezydent m. st. Warszawy:

- działania zgodne z miejskim planem zarządzania kryzysowego,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo–gaśniczej.

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP:

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu kraju – za pośrednictwem SK KG PSP,

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu woj. mazowieckiego – za pośrednictwem SK KW PSP,

- koordynacja działań ratowniczo–gaśniczych – za pośrednictwem dyżurnych SK KW PSP lub sztabu KDR-a w przypadku użycia sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo–gaśniczej.

Komendant Powiatowy PSP w powiecie Warszawskim Zachodnim:

- powiadamianie sąsiadujących zakładów i instytucji,

- dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu własnego powiatu za pośrednictwem dyżurnych SK KP PSP,

- koordynacja działań ratowniczo–gaśniczych na terenie własnego powiatu  za pośrednictwem dyżurnych SK KP PSP w przypadku użycia sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo–gaśniczej.

Komendant Stołeczny Policji:

- zadysponowanie do dyspozycji dowodzącego działaniami podległych sił i środków,

- kierowanie działaniami policji,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej.

Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach:

- zadysponowanie do dyspozycji kierującego działaniami podległych sił i środków,

- ustalenie zakresu współpracy ze służbą wiodącą na miejscu zdarzenia,

- izolacja rejonu zdarzenia lub zagrożenia w uzgodnieniu z dowodzącym działaniami,

- zapewnienie drożności dróg dojazdowych dla podmiotów uczestniczących w działaniach,

- organizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach,

- informowanie ludności o występujących zagrożeniach,

- pomoc w ewakuacji osób poszkodowanych,

- egzekwowanie przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działaniami ratowniczymi,

- informowanie ludności o kierunkach, odległościach, sposobie dojścia lub dojazdu do miejsc zbiórek do ewakuacji,

- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in.: w rejonie działania służb ratowniczych, miejscach dekontaminacji, punktach medycznych, punktach zbiórek poszkodowanych,

- ochrona pozostawionego mienia,

- prowadzenie działań prasowo-informacyjnych w zakresie realizowanych czynności,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo – gaśniczej.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie:

- współpraca z KDR – em w zakresie konsultacji i nadzoru nad likwidacją skutków poważnej awarii dla środowiska,

- zarządzenie przeprowadzenia właściwych badań dotyczących przyczyn przebiegu i skutków awarii,

- wydanie zakazu lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska,

- udział w pracach sztabu akcji ratowniczo–gaśniczej.

### Sposób przywracania środowiska do stanu poprzedniego, w tym:

#### sposób wykorzystania zasobów zakładu,

- usuwanie skutków awarii na terenie zakładu – działania te prowadzi Prowadzący zakład lub inne podmioty gospodarcze spoza zakładu na podstawie zawartych umów,

- usuwanie skutków awarii poza terenem zakładu – działania te prowadzi Prowadzący zakład lub inne podmioty gospodarcze spoza zakładu na podstawie zawartych umów.

- zabezpieczenie miejsca awarii - za zabezpieczenie miejsca awarii, do czasu zakończenia prowadzonych czynność ratowniczych i postępowania poawaryjnego odpowiedzialni są pracownicy Służby Ochrony mają oni za zadanie zabezpieczyć wewnętrzne drogi dojazdowe do miejsca awarii i nie dopuścić w rejon awarii osób niebiorących udziału w działaniach ratowniczych,

- zabezpieczenie wytworzonych odpadów poawaryjnych do czasu przekazania ich do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów – działania te prowadzi Służba Ochrony zakładu,

#### wykaz podmiotów przewidzianych do realizacji zadań oraz zasady ich powiadamiania o zdarzeniu.

- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie – powiadamianie poprzez prowadzącego zakład,

- Służby zakładowe (na terenie zakładu) – powiadamianie poprzez prowadzącego zakład,

- inne podmioty gospodarcze na podstawie zawartych umów – powiadamianie poprzez prowadzącego zakład.

## Zasady i procedury przyjmowania ostrzeżeń, alarmowania i wzywania pomocy oraz ochrony ludności są określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i systemu powiadamiania ratunkowego i przygotowywane zgodnie z planami zarządzania kryzysowego, sporządzonymi na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, odpowiednio dla gminy, powiatu i województwa.

# II. Część graficzna:

### Zasięgi poszczególnych stref zagrożenia wynikające ze scenariusza zawartego w planie zewnętrznym.

SCENARIUSZ 1 – Przepełnienie i pożar zbiornika ZB-2-11

Załączniki 12-15

SCENARIUSZ 2 – Przeciek na króćcu zbiornika ZB 1, pożar.

Załączniki 16-23

SCENARIUSZ 3 – Pęknięcie rurociągu między obiektowego zasilającego zbiorniki 2-11, 2-12, 2-21

Załącznik 24-26

SCENARIUSZ 4 – Przepełnienie autocysterny

Załączniki 27-29

SCENARIUSZ 5 – Pożar na stanowisku rozładunku autocysterny z etanolem

Załącznik 30

### Dane z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k):

W załącznikach nr 4-6 znajduje się graficzne rozmieszczenie nw. elementów:

- sieci wodnej,

- sieci komunikacyjnej,

- sieci uzbrojenia terenu,

- pokrycia terenu,

- budynków, budowli i urządzeń,

- kompleksów użytkowania terenu,

- terenów chronionych,

- jednostek podziału terytorialnego,

- innych obiektów.

### Dane z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej.

W załączniku nr 7.

### Informacje o ludności i demografii na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego lub na podstawie danych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej.

W załączniku nr 8.

### Dane Państwowej Straży Pożarnej niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w szczególności.

- dane o jednostkach ochrony przeciwpożarowej,

Dane graficzne w załączniku nr 9

| JRG | OSP | KSRG | Adres | Odległość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JRG Błonie |  |  | 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 20a | 26 km |
| JRG 7 Warszawa |  |  | 01-355 Warszawa Powstańców Śląskich 67 | 8,1 km |
| JRG 11 Warszawa |  |  | 01-977 Warszawa Zgrupowania AK "Kampinos" 28 | 6 km |
|  | Bieniewo Parcela | TAK | 05-870 Błonie Bieniewo Parcela 26 | 35 km |
|  | Bieniewice | TAK | 05-870 Błonie, Bieniewice ul. Błońska 92 | 37,9 km |
|  | Błonie | TAK | 05-870 Błonie, ul. Jana Pawła II 3 | 25,8 km |
|  | Górna Wieś | TAK | 05-870 Błonie, Górna Wieś 27 | 33,3 km |
|  | Izabelin | TAK | 05-080 Izabelin, ul. Jana Matejki 37 | 5,4 km |
|  | Laski | TAK | 05-080 Izabelin, Laski ul. Partyzantów 30 | 3,9 km |
|  | Kampinos | TAK | 05-085 Kampinos, ul. Niepodległości 5 | 32,4 km |
|  | Strzyżew | TAK | 05-085 Kampinos, Strzyżew 16 | 39,3 km |
|  | Zawady | TAK | 05-085 Kampinos, Zawady 22 | 37,4 km |
|  | Stare Gnatowice | TAK | 05-085 Kampinos, Stare Gnatowice 4 | 38,2 km |
|  | Leszno | TAK | 05-084 Leszno, ul.Szkolna 10 | 23,1 km |
|  | Czarnów | TAK | 05-084 Leszno, Czarnów7 | 23,2 km |
|  | Zaborów | TAK | 05-084 Leszno, Zaborów ul. Stołeczna 180 | 16,8 km |
|  | Łomianki | TAK | 05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A | 7,6 km |
|  | Dziekanów Polski | TAK | 05-092 Dziekanów Polski, ul. Rolnicza 427 | 12,2 km |
|  | Ożarów Mazowiecki | TAK | 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Strażacka 1 | 12,1 km |
|  | Święcice | TAK | 05-860 Święcice, ul. Warszawska 53 | 19,4 km |
|  | Stare Babice | TAK | 05-082 Nowe Babice ul. Wieruchowska 5 | 6,3 km |
|  | Borzęcin Duży | TAK | 05-083 Borzęcin Duży ul. Warszawska 828 | 21 km |

- Dane dotyczące służb i podmiotów współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.

Mapa graficzna w załączniku nr 10

| Podmiot | adres | odległość | dojazd po godzinach pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | Warszawa ul. Bartycka 110a | 20 km | TAK czas uzależniony od delegatury pełniącej w danym dniu dyżur (2 do 5 godzin) |
| WZKiSO | Błonie ul. Lesznowska 20a | 26 km | TAK czas dojazdu < 1 godziny |
| Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach | Warszawska 276, 05-082 Stare Babice | 6 km | Całodobowo. Niezwłocznie, stosownie do posiadanych sił i środków. |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133 | 11 km | TAK < 2 godzin |
| Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego | Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133 | 11 km | TAK czas dojazdu < 1 godziny |
| Powiatowy Naczelnik Ochrony Środowiska | Ożarów Maz. ul. Poznańska 129/133 | 11 km | NIE |
| Urząd Gminy Izabelin | 05-080 Izabelin ul. 3-go maja 42 | 6 km | TAK czas w zależności od dostępności pracownika |
| Państwowe Ratownictwo Medyczne | Stare Babice Rynek 21 | 5 km | TAK czas dojazdu 6 min |

- Dane dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Mapa graficzna w załączniku nr 11

- Punkty przyjęcia sił i środków podmiotów ratowniczych oraz podmiotów współdziałających z Państwową Strażą Pożarną, dysponowanych do działań spoza powiatu lub województwa.

Mapa graficzna w załączniku nr 11

# III.	Załączniki

- Karta uzgodnień.

- Karta aktualizacji.

- Siatka Bezpieczeństwa Wojewody Mazowieckiego.

- Mapa kompleksów użytkowania terenu i infrastruktury technicznej.

- Mapa sieci komunikacyjnej i wodnej.

- Mapa pokrycia terenu.

- Mapa miejscowości, sieci wodnej i komunikacyjnej.

- Mapa - liczba ludności w sołectwach.

- Rozmieszczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej

- Rozmieszczenie służb i podmiotów współdziałających z Państwową Strażą Pożarną.

- Dane dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i punkty przyjęcia sił i środków.

- Zasięgi poszczególnych stref zagrożenia:

- SCENARIUSZ 1 – Przepełnienie i pożar zbiornika ZB-2-11

Załączniki 12-15

- SCENARIUSZ 2 – Przeciek na króćcu zbiornika ZB 1.

Załączniki 16-23

- SCENARIUSZ 3 – Pęknięcie rurociągu między obiektowego zasilającego zbiorniki 2-11, 2-12, 2-21

Załącznik 24-26

- SCENARIUSZ 4 – Przepełnienie autocysterny

Załączniki 27-29

- SCENARIUSZ 5 – Pożar na stanowisku rozładunku autocysterny z etanolem

Załącznik 30

Załącznik nr 1

KARTA UZGODNIEŃ

| Lp. | Data | Instytucja | Stanowisko Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

KARTA AKTUALIZACJI ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO

| Lp. | Data | Zakres aktualizacji | Podpis osoby dokonującej aktualizacji. |
| --- | --- | --- | --- |